附件1

常州市2021年第一次建筑市场综合大检查综合表扬项目名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州丁香路以南、中吴大道以东（CX060207）地块一14#、19#、22#、23#、28#、29#、35#、36#、4#小区变、6#小区变、地下车库二期（27#-34#西后浇带以西）工程 | 常州雅劲房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 朱康明 | 常州建工项目管理有限公司 | 许云峰 |
| 2 | 劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目工程设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化） | 常州凤凰新城建设发展有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 周春雷 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 |
| 3 | 东南道路五十七西侧、二十一米河北侧（DN060602-02）地块项目1#~ 4#楼、5#小区变、6#~7#服务商业配套用房、8#门卫及地下车库建筑安装工程施工总承包 | 常州晋陵山河置业有限公司 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 钱勇 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 赵苏冰 |
| 4 | 棕榈路以南、月季路以东地块建设项目建筑安装施工总承包工程（16#、20#~26#房、26-1#及相应地下室、23-1#开闭所） | 常州市科技街城市建设有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 蔡松华 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 董成烨 |
| 5 | 新堂北路南侧、华阳路西侧QL020403-01、QL020403-03、QL020403-04）地块项目-04地块1#~16#，1#小区变，2#小区变，3#小区变、开闭所，4#小区变及地下室建筑工程施工总承包 | 常州万翔房地产有限公司 | 上海泾东建筑发展有限公司 | 肖新伟 | 常州凯联工程监理有限公司 | 杨琛亮 |
| 6 | 常州市实验小学与田家炳初级中学一体化改造工程新建教学综合楼(含地下室及人防地下室) | 常州市田家炳初级中学/常州市实验小学 | 常州三建建设有限公司 | 陈昌永 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 梁福龙 |
| 7 | 北大街东侧D地块建设项目1#楼、2#楼、3#楼、地下室、保温层施工总承包 | 常州德泰置业有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 朱文高 | 常州建工项目管理有限公司 | 梁波 |
| 8 | 青龙西路、龙城大道交叉口西北角地块建设工程圆心垺新寓 | 常州公共住房建设投资发展有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 刘栋 | 常州建工项目管理有限公司 | 王开伟 |
| 9 | 正衡中学天宁分校（一期）项目（新建正衡中学天宁分校（一期）项目工程设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）） | 常州市天宁区雕庄街道办事处 | 常州三建建设有限公司 | 吴英 | 江苏天宁建设项目管理咨询有限公司 | 谢俊 |
| 10 | 新建凤凰新苑保障性安置房项目一期施工总承包工程 | 常州江东房地产开发有限公司 | 江苏常金建设工程有限公司 | 王涛 | 常州凯联工程监理有限公司 | 周玉林 |
| 11 | 金坛区生活垃圾焚烧发电及飞灰库项目施工总承包 | 常州润恒能源科技有限公司 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 曹卫平 | 昆山加林工程项目管理有限公司 北京五环国际工程管理有限公司 | 叶家满 赵玉斌 |
| 12 | 常州市金坛华罗庚实验小学新建项目施工总承包工程 | 江苏金坛滨湖新城开发建设有限公司 | 江苏天启建设有限公司 | 徐芳 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 王忠奇 |
| 13 | 东互通安置房项目——东互通安置房建设工程（含1#-7#住宅楼、8#楼（变电所及社区用房）、9#变电所、10-11#门卫、地下车库及室外附属） | 溧阳市万达房地产开发有限公司 | 龙海建设集团有限公司 | 王云龙 | 溧阳市建设监理有限公司 | 赵本源 |
| 14 | 溧阳市奥体商务中心 | 溧阳市交通建设发展有限公司 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 王忠华 | 溧阳市建功工程监理有限公司 | 严祺 |
| 15 | 常州西太湖揽月湾西侧地块四期7#楼及地下室建筑工程施工总承包 | 常州星河协达房地产开发有限公司 | 江苏佰拓建设有限公司 | 高兆国 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 仓基彬 |
| 16 | 南河花园四期保障性经济适用房项目施工总承包 | 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 | 江苏天启建设有限公司 | 周振新 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 左军 |
| 17 | 常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目住院医技综合楼施工总承包 | 常州市第二人民医院 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 陈惠琴 | 常州建工项目管理有限公司 | 周伟锋 |
| 18 | 常州市新北区太湖东路以南惠山路西侧（GX080611）地块项目商办楼 | 常州市晋陵投资集团有限公司 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 巢仁君 | 江苏三维项目管理有限公司 | 周加艳 |
| 19 | 常州市新北区创新二路西侧、云河路北侧地块开发项目（3#、5#、8#、12#、13#、17#、18#、19#、S5#、S6#、地下车库三及地下车库四） | 常州牡丹瑞都房地产有限公司 | 常州达辉建设有限公司 | 杨伟锋 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 万钧 |
| 20 | 新北区百馨西苑五期保障性安居工程一标段（9#房～15#房、30#房、31#房、32#房、3#门卫、4#终端变、5#终端变、1#中间变、2#中间变、一标段地下车库（1-18/PA轴以北及18-44/BB轴以北地下室）） | 常州黑牡丹置业有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 王建军 | 常州建工项目管理有限公司 | 丁国良 |
| 21 | 新北区百馨西苑五期保障性安居工程四标段（16#、17#、19#、20#、22#、24#、27#、33#、34#房，2#、4#门卫，6#、8#、9#终端变，3#、4#中间变，四标段地下车库（45-61/GB轴以北及17-59/GB轴以南地下室）） | 常州黑牡丹置业有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 李文 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 冯齐雨 |
| 22 | 横洛东路东侧、学苑路北侧地块项目 | 常州东方悦城房地产开发有限公司 | 江苏武进建工集团有限公司 | 宣华忠 | 常州市江南建设监理咨询有限公司 | 易威 |

附件2

常州市2021年第一次建筑市场综合大检查综合反面典型案例名单

| 序号 | 工程名称 | 主要存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青龙西路北侧、横塘河西路西侧（QL040126）地块建设工程项目9#、13#~24#、B1#~B4#、M1、M2及地下车库（Y103轴至Y37轴）建筑工程 | 卫生间高低差不符合要求，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3.1条现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差；PC叠合板套管处破损，违反《装配式结构工程施工质量验收规范》DGJ32/J184-2016第4.1.7条未经设计允许，不得对叠合板进行切割、开洞；13#2层柱Φ14钢筋电渣压力焊报告4月9日检测不合格，4月12日复试合格，但该楼层墙柱及3层结平板已于4月6日浇筑完成，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第3.0.6条对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行见证检验；隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工；18#楼六层厨房、卫生间插座回路所预埋PVC管型号与设计不符，违反《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 第1.0.3条配线工程的施工应按经批准的设计文件进行，施工中的设计变更或按工程承包合同约定的深化设计均应取得原设计单位的确认；18#楼强电井内未按设计要求预留与每层楼板钢筋相连的接地体，违反《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015第25.1.1条建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。临时用电线路随意拖地，违反《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）第7.2.3条（电缆线路应埋地或架空敷设，严禁沿地面明设）；塔吊基础积水，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.17.4条（2.4款：基础应设置排水设施）；落地脚手架局部底部立杆悬空，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.3.3条（第2款：立杆基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施，立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求）；分配箱作业面无防护，电线沿脚手敷设，违反《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）第8.1.6条（配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品）；模板支撑架缺扫地杆，违反《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第6.1.9条（在立杆底距地面200mm高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆）。 | 常州光裕房地产开发有限公司 | 上海叠加建设发展集团有限公司 | 石涛 | 江苏湖滨工程项目管理有限公司 | 吴小荣 |
| 2 | 江苏巨弘捆带制造有限公司新建铝锌钢带、高强度捆带、机械零部件生产线项目（车间一）施工总承包工程 | 现场回填土一次回填厚度严重超规范要，未分层夯实，违反《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）第4.5.4强条要求；新的支护图纸未经设计评审擅自施工，违反《常州市关于深基坑管理有关问题的说明》第4条；部分混凝土柱箍筋弯钩长度小于10d， 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）5.3.2第1条；基坑积水过多，违反《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）第4.2.8条。电工、架子工、焊工缺三级教育，违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3.5条；培训教育照片、教育培训计划不齐全，违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3.5条；绿色、安全生产费用投入清单不齐全，违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3.1条；彩钢房缺有效证书，违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3.5条；深基坑支护及降水设计变更后未提供专项施工方案，违反苏建质安[2019]378号文件第二十四条；基坑临边缺防护栏杆，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.1条；一配电箱试跳记录到5月22日，违反《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.3.3条；导线随意拖设且架设在钢筋上，违反《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.3条；木工棚部位无消防措施，违反《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.1条；现场西边部位裸土未覆盖，违反《建筑工地扬尘防治标准》DGJ32/J203-2016第3.3.7条。 | 江苏巨弘捆带制造有限公司 | 江苏诚轩建设工程有限公司 | 施国富 |  |  |
| 3 | 江苏宇通干燥工程有限公司新建车间四项目 | 成品砂浆、实心砖缺合格证，违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第6.3.1条；屋面采光、通风未按图纸施工，违反《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.1.2条；窗质量证明书无壁厚参数、型式试验报告不正确，违反《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）第6.3.1条；窗台下用空心砖砌筑；窗连接片距离1000mm，与方案不大于500mm不符，违反《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010）第7.3.1条；窗连接片连接固定于空心砖，未设置砼块，违反《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50208-2018）第6.3.2条；安装部分未报验资料，违反《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第3.4.3条；室外牛腿已施工，尚未提供设计图纸，违反《混凝土结构施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.3.1条、10.2.3条；外脚手架未设置安全密目网，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第9.0.12条；脚手架未设置脚手板，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第7.3.13条；出入口人行通道无防护措施，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第7.1.4条；脚手架连墙件缺失严重，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第6.4.3条、第9.0.13条；导线架设在金属物上无瓷瓶绑扎，违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第7.2.9条；现场使用手动倒顺开关，违反《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第9.1.5条；现场材料堆放无序且木材堆放区防火措施不到位，违反《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）第3.2.3第4条。 | 江苏宇通干燥工程有限公司 | 常州市振溪建设工程有限公司 | 沈裕兴 |  |  |
| 4 | 青枫公园南侧C地块三期12#、15-1#、15-2#、15-3#、16#-23#、24#（门卫）及地下室建筑工程施工总承包 | 商铺落地卸料平台搭设不规范，水平杆与外架拉结，无限载牌(违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（2019版）苏建质安(2019)378号文中附件10 危险性较大的分部分项工程部分违法违规行为认定标准：第三十四条 （三）未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的)；17#房屋面塔吊通道搭设不规范，存在安全隐患（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1（强条）规定：坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭）；16层支模架立杆直接支撑在后浇带位置（违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.2第6条规定：现浇多层或高层房屋和构筑物，安装上层模板及其支架应符合下列规定：1）下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力，否则应加设支撑支架）；17#房悬挑脚手架作业层未满铺脚手板（违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016第7.3.13第1条规定：脚手板应满铺、铺稳，离强面的距离不应大于150mm）；落地式操作平台水平拉杆与脚手架连接（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第6.3.1第3条规定：落地式操作平台应与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施，不得与脚手架连接）；120mm厚加气混凝土砌块填充墙拉结钢筋仅一根（违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）6.2.5.1条）。 | 常州宝龙置业发展有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 郝宇宁 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 武东韶 |
| 5 | 丁类车间2 | 安全方面：1、未见项目部自查自纠书面材料和公司检查记录材料，违反常住建〔2021〕76号文件要求；2、未见安全生产费用投入清单及票据，违反《建筑施工安全检查标准》3.1.3-1-6条及3.1.3-1-7条；3、未见落地脚手架施工方案审核、审批，违反《建筑施工安全检查标准》3.3.3-1-1条；4、未见落地卸料平台施工方案审核、审批，违反《江苏省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）》第十六条；5、未设置人员出入口安全通道，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.4条；6、架体内侧缺少防护栏杆，安全网连接不严密，脚手板铺设不牢靠，违反《建筑施工安全检查标准》3.3.3-5条；7、落地卸料平台无验收，无连墙件，围护不严密，无限载标志、验收牌、安全警示标志，违反《江苏省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）》第二十二条、第三十一条及《建筑施工高处作业安全技术规范》6.3.1条。 质量方面：1、质量安全手册未宣贯，违反住建部《工程质量安全手册（试行）》（建质〔2018〕95号）7.1和违反常住建〔2021〕76号文件要求；2、检验批、试块留置方案等未见，部分方案无公司内审手续，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第4.0.7条；3、同条件温度记录未有，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第10.1.2条；4、本工程较多工序报验验收意见和结论缺失，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.2条；5、柱下口砼蜂窝露筋私自修补，无修补方案，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2.1、第8.2.2条。市场方面：1、农民投诉网络图未建立，违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）>的通知》（常住建规〔2020〕3号）第11条；2、劳务员未任命，未配备，违反（常住建规〔2020〕3号）第18条；3、农民考勤入库信息不全，农民工考勤不全，劳动合同未见，违反（常住建规〔2020〕3号）第17条；4、农民工工资发放未见支付，违反（常住建规〔2020〕3号）第17条。 | 江苏飞马催化剂有限公司 | 江苏诚轩建设工程有限公司 | 赵国全 |  |  |
| 6 | 埭头中心小学新建教学楼项目—教育楼 | 1.未动态建立农民工花名册、入库信息不全（违反《江苏省建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三、十五条）； 2.一层框架柱存在轴线偏位、根部混凝土夹渣现象（违反《建设工程质量管理条例》第六十四条）。 | 溧阳市埭头中心小学 | 江苏合亨建设工程有限公司 | 石超 | 常州市苏建工程项目咨询有限公司 | 陈彪 |
| 7 | 后周龙城花园二期7#-9#楼及附属工程 | 1.入库信息不全，考勤表及工资发放表未公示（违反《江苏省建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三、十五条）； 2.未定期或按要求开展安全检查，自查自纠台账流于形式，无书面安全技术交底（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条）； 3.特种作业人员证书过期，作业人员未进行三级安全教育（违反《建设工程安全生产管理条例》第三十七条） | 溧阳市高科房地产开发有限公司 | 溧阳强盛建筑工程有限公司 | 罗更生 | 江苏高智项目管理有限公司 | 陶立峰 |
| 8 | 太阳能电池配套设施项目110kv变电站施工总承包 | 农民工投诉网络图不健全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；实名制考勤农民工入库信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；用人单位与农民工签订的书面合同不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）；部分工人未通过银行代发工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）。项目部5月份未按规定检查（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），移动脚手架无方案交底验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），教育培训照片收集不齐全，安全资料中有代签字现象（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），电工证不符合（违反《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》第四条），危大工程档案建立不符合要求(违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》苏建质安〔2019〕378号第十三条和第十七条），脚手架扫地杆设置不规范，脚手架连墙件设置不规范（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011第6.3.2和6.4.2），临边洞口未按规范设置防护（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-201第4.2.1），灭火器配置不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）。钢筋隐蔽验收记录内容有误（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5.1.1条规定）；部分箍筋弯钩平直段长度不足（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5.1.1条规定）。 | 江苏格林保尔光伏有限公司 | 常州市新桥建筑工程有限公司 | 何健 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 王磊 |
| 9 | 年产1.8GW高效太阳能电池项目（电池厂房1、特气房、化学品库、动力站1、水泵房、仓库）施工总承包 | 实名制考勤农民工入库信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；用人单位与农民工签订书面合同不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）；钢结构专业分包单位农民工未通过银行代发农民工工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）。项目部5月份未按规定检查（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），移动脚手架无方案交底验收（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），教育培训照片收集不齐全，安全资料中有代签字现象（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3），电工证不符合（违反《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》第四条），危大工程档案建立不符合要求(违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》苏建质安〔2019〕378号第十三条和第十七条），脚手架扫地杆设置不规范，脚手架连墙件设置不规范（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2和6.4.2），电梯井垂直封闭未设置，临边洞口未按规范设置防护（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-201第4.2.1），灭火器配置不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）。部分高强螺栓未拧紧（违反《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 6.3.5条规定）；资料已提前做好（违反《建设工程质量管理条例》第三十条规定）；部分箍筋弯钩平直段长度不足（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5.1.1条规定）。 | 江苏格林保尔光伏有限公司 | 常州市新桥建筑工程有限公司 | 陈荣兴 | 常州市武进创业建设工程监理咨询有限公司 | 王磊 |
| 10 | 年产两万台多缸柴油机项目办公楼施工总承包 | 农民工投诉网络图未建立（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；未办理农民工实名制考勤系统录库（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；劳务员未在有关劳务管理资料签字（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十八条）；为农民工办理实名制银行卡不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十五条）；农民工劳动合同签订不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）。未落实安全技术交底；未落实项目经理、公司检查要求（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；无教育培训资料（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；未提供钢管扣件等检测合格资料（违反《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》9.2.3.5）；脚手架、用电等方案审批不规范（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；深基坑局部坍塌（违反《建筑工程预防坍塌事故若干规定》建质[2003]82号第九条），基坑临边防护栏杆不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.1），基坑通道构造不符合规范要求；脚手架与支模架连接（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》9.0.5），接零保护系统未形成；圆盘锯未落实一机一箱制度；二级箱架设不符合规范要求（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中第1.0.3和第8.1.3）。项目经理签字存在代签现象（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 3.0.6条规定；工序、材料报验建设单位未签收，未有验收结论（违反《建设工程质量管理条例》第二十九条、第三十条规定）；柱纵筋偏位，部分保护层过薄，违反了《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 8.8.4条规定）。 | 江苏金宏翔绣品有限公司 | 江苏津竹园生态工程有限公司 | 陈如媛 |  |  |
| 11 | 常州凤凰湖04地块 项目24# | 未提供劳务分包合同和脚手架专业分包合同（违反 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法 第十条）。未提供模板脚手架专业分包资质（违反 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法 第八条）。未提供农民工投资处理网络和工人权益告知（违反 保障农民工工资支付条例 第三十四条）。未提供劳务员任命文件（违反 保障农民工工资支付条例 第二十八条）。考勤表及工资发放表未公示（违反 保障农民工工资支付条例 第十五条）。未提供分包委托总包代发协议（违反 保障农民工工资支付条例 第三十一条）。工程质量安全手册宣贯台账内容简单（违反 常州市建筑业企业信用考核实施细则-考核用表之四第1条）。质量员未到岗 （违反 江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法 第十九条）。见证取样台账登记内容不全 （违反 江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法 第十九条）。一层框架柱局部露筋，剪力墙砼有孔洞 （违反GB50204-2015 8.2.1条）。人员岗前培训教育无照片，影像等证明材料 （违反JGJ59-2011 3.1.3条）。悬挑料台验收记录签字不全，移动平台验收记录未提供（违反JGJ80-2016 3.0.2条）。 监理日志中部分质量问题不闭合，安全内容偏少 （违反 江苏省建设工程监理现场用表 三A.0.2）。模板平行检验表格版本不正确（违反 关于进一步加强建设监理平行检验工作的通知）。月进度计划审核内容不规范，缺对比分析（违反 江苏省建设工程监理现场用表 三B.3.1 要求）。 | 常州湖畔置业有限公司 | 广州振中建设有限公司 | 张红雨 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 薛玉利 |
| 12 | 高速电主轴项目车间一 | 项目综合情况：1、主要管理人员未到岗考勤，未提供水电材料采购合同（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三条）；2、农民工投诉网络图中未涵盖水电班组（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十一条）；3、农民工劳动合同签订不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十二条）；4、农民工工资发放与实际不符，农民工考勤表及工资发放表未公示，未提供水电班组农民工的劳动合同、工资发放、银行代发工资流水（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十七条）；5、农民工台账资料中劳务员未签字履职（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十八条）。 质量方面：1、项目管理人员均未到岗、管理体系不健全、资料存在代签现象（违反《注册建造师管理规定》第26条、建设工程项目管理规范》第4.1.7条）；2、施工现场未见单位工程施工组织设计、水电安装工程施工方案未审批（违反《建设工程项目管理规范》第4.6.1条）；3、现场资料不全、水电资料不同步、水电工序与现场图纸不一致、缺检验批及原始记录（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》第3.03、3.06条）；4、机电安装工程存在JDG管与PVC管混用的现象（违反《建筑法》第58条）。 安全方面：1、企业春节前及春节后复工检查记录未见（违反《建设工程安全生产管理条例》中第四章第二十一条）；2、安全标准化自评记录未见（违反《江苏省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》第八条）；3、架子工安全教育记录未见（违反《建筑施工安全检查标准》中3.1.3.5条）；4、塔吊基础积水较深（违反《建筑工程施工机械安装质量检验规程》第4.3.2条）；5、塔吊安装前检查表、安装自检表、地脚螺栓合格证等资料未见（违反《建筑工程施工机械安装质量检验规程》第4.1.1条）；6、内脚手架开口部位缺横向斜撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.6.5条）；7、外脚手架连墙件数量不足（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.2条）；8、总配电房照明缺PE线（违反《施工现场临时用电安全技术规范》第1.0.3-2条）；9、井架旁一开关箱不符合要求（违反《施工现场临时用电安全技术规范》第8.1.3条）；10、木方堆放处缺灭火器，施工现场缺灭火器（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》第5.2.1条）。 | 常州市翰琪电机有限公司 | 江苏雪湖建设工程有限公司 | 周建兴 |  |  |

附件3

常州市2021年第一次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | 教育小镇幼儿园项目（教育小镇幼儿园项目建筑工程施工总承包） | 常州三建建设有限公司 | 余卫 |
| 2 | 龙城大道西侧、横塘浜南侧（QL080530）地块项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化） | 常州二建建设有限公司 | 蒋凤阳 |
| 3 | 蓝天新苑菜场地块项目施工总承包（园林绿化工程除外） | 常嘉建设集团有限公司 | 周阳 |
| 4 | 北塘河东路北侧、太湖东路西侧（QQ010102）地块项目施工总承包（A-3#、A-4#楼、B-1#楼~B-5#楼、D-1#楼~ D-4#楼、地下车库（54~86轴/R~1/X轴，具体以相邻后浇带划分））（道路及地下管线工程、园林绿化工程除外） | 金土地建设集团有限公司 | 王金 |
| 5 | 龙江路、勤业路交叉口东北角地块（HX-020104、HX-020108）开发项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）（B1-B7、D1及D2门卫、1#小区变、3#小区变、地下室部分） | 金土地建设集团有限公司 | 王敏晖 |
| 6 | 青洋中路以西、离宫路以北（DN060306-02、DN060306-04）地块建设项目一标段（04地块）8#~15#楼、S2#、小区变3、小区变4、小区变5、门卫3、门卫4及地下车库二施工总承包 | 中兴建设有限公司 | 冯笛 |
| 7 | 东方西路南侧、横塘河西路东侧（QL060318-01、QL060318-02）地块一期一标段 | 江苏成章建设集团有限公司 | 王修文 |
| 8 | 东方西路南侧、横塘河路东侧（QL060318-01、QL060318-02）地块施工总承包二期一标段12#、13#、15#、16#、17#、地下车库01（A-轴AK/25-35轴--A-AE轴/35-62轴）） | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 谢雯 |
| 9 | 丽华北路东侧劳动中路南侧（DN040402）地块19#-26#、28#、32#小区变、33#门卫及地下车库 | 苏华建设集团有限公司 | 冯健 |
| 10 | 常州市档案馆新馆建设工程建筑安装工程施工总承包 | 江苏润祥建设集团有限公司 | 成刚 |
| 11 | 江苏博睿智地置业有限公司苏南智城项目设计、采购、施工、勘察工程总承包（EPC 一体化）（一期）（园林绿化工程除外） | 中国建筑第二工程局有限公司 | 张义 |
| 12 | 青洋北路东侧、北塘河路南侧（QL020211）地块项目一标段（1#、21#及地下车库）施工总承包 | 江苏鼎有建设有限公司 | 周亮 |
| 13 | 华林家园三期项目建筑安装施工总承包工程二标段（2#、3#、5#、6#、8#、9#房、S1、S2及地下室1-35轴/F轴-BU轴、门卫、1、3#小区变、2#小区变） | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 王渊 |
| 14 | 华林家园三期项目建筑安装施工总承包工程一标段（1#、4#、7#、10#、11#房及地下室35轴-65轴/A轴-BU轴） | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 罗振兴 |
| 15 | 天宁城市共享停车场——天宁城市共享停车场项目施工总承包 | 龙海建设集团有限公司 | 顾光华 |
| 16 | 常州市救助管理站迁建工程 | 江苏天启建设有限公司 | 张燊 |
| 检测机构 |  |  |  |
| 1 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |
| 2 | 常州市千源建设工程技术有限公司 |  |  |
| 混凝土企业 |  |  |  |
| 1 | 常州博爱市政建材有限公司 |  |  |

附件4

常州市2021年第一次建筑市场综合大检查单项反面典型案例名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 标龙建设集团有限公司 | 张丽群 | 东方西路南侧、横塘河西路东侧（QL060318-01、QL060318-02）地块一期二标段 | 技术交底不齐全，违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3.3条；安全员日记与项目部隐患排查记录不闭合，违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3.4条；S-01商铺与11#房间裸土未覆盖，违反《建筑工地扬尘防治标准》DGJ32/J203-2016第3.3.7条；绿色、安全生产费用投入清单不齐全，违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3.1条；S-01商铺有一面无剪刀撑，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.3条；S-01无进入房号通道，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.0.2条；S-01大门入口处有一处立杆最下一步缺失、缺水平杆，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.13条；S-01商铺二层平台以上无脚手架，临边防护不到位，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.1条；11#电梯部位外脚手架开口部位缺斜撑，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.6.5条。 |
| 2 | 江苏千本建设工程有限公司 | 刘辉 | 常州恒研精密模塑有限公司新建模具生产项目车间二 | 未见防水方案和模板施工方案，未见防水复试报告，违反《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2011）第3.0.6条；防水厚度严重不足，违反《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2011）第4.4.8强条；水电材料抄件空白，工序报验资料不完整；观感质量一般，防水涂料聚氨酯厚度过薄；未见大体积混凝土方案，现场大体积混凝土钢筋已经绑扎基本完成，但未见测温设置，违反《大体积混凝土施工规范》（GB50496-2018）第6.0.2条。 |
| 3 | 中交第三航务工程局有限公司 | 张海康 | 常州天宁经济开发区融合发展区域土地整理及配套住宅项目——武橙路东侧（1#-14#楼、1#商铺、1#地下车库）地块建设工程 | 地下室顶板未按图施工（发泡混凝土找坡层擅自取消），70厚C30细石混凝土厚度负偏差超规范要求，混凝土内配4mm冷拔钢丝直径负偏差超规范，且放置位置偏下，违反《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）第3.0.9条、4.3.13条、违反《冷拔低碳钢丝应用技术规程 》（JGJ19—2010）第3.3.8条；外窗中空玻璃未按设计施工（中空层19Ar实际为19A），违反《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）第6.4.1条。 |
| 4 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 鞠滔滔 | 季子路北侧、迎宾路西侧（ZL020609）地块项目二标段（1#-3#、5#-7#、9#-10#、21#、22#楼及1-y70轴北侧后浇带以南地下室）建设工程施工总承包 | 质检员不在现场(违反苏建建管（2014）701号第七条中规定，企业要建立日常自查自纠制度，及时纠正项目现场主要管理人员不到岗、不按规定履行职责等不良行为);检验批项目经理末签字，日期合格填写(违反2013年省89号令《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》中第十九条第四款：关键部位、关键工序隐蔽验收合格后，应当及时填写验收记录并由专人签字)；施工洞少拉结筋(违反《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中5.2.4第2条规定：间距沿墙高不应超过500mm)；部份洞口过梁不符合要求(违反《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中3.0.11中规定：宽度超过300mm应设置混凝土过梁及《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16-2014中6.1.3第8款：宽度大于300mm的预留洞口应设置过梁，并且伸入每边墙体长度不应小于250mm)；厨房内圈梁露筋(违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中8.1.2中规定:构件内钢筋末被砼包裹而外露,纵向受力钢筋属严重缺陷,其它钢筋以至属于一般缺陷)；地下室汽车坡道接口处有裂缝(违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中8.1.2中规定:现浇结构外观质量缺陷表中裂缝或连接部位缺陷);构造柱顶部砼不密实(违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中8.1.2中规定:现浇结构外观质量缺陷表中疏松相关要求)；墙体不同材料交接处处理不规范(违反《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001中4.2.4规定：不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与基体的搭接宽度不应小于100mm)。 |
| 5 | 江苏江中集团有限公司 | 沈永志 | 江苏思源变压器有限公司新建柔性输电及智能变压器生产项目——江苏思源变压器有限公司新建柔性输电及智能变压器生产项目（变压器联合厂房、办公楼、食堂辅助用房、净油站、消防泵房及水池、化学品库、门卫）建筑工程施工总承包 | 办公楼一层填充墙主体验收后拆除，设计变更手续未见(违反《建设工程质量管理条例》第二十八条)；办公楼二层局部墙体材料混砌(违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）中5.1.5条)；办公楼屋面结平钢筋头外露，局部框架柱错台、炸模等外表外形缺陷，观感差(违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）8.1.2；联合厂房外混凝土实心砖墙透明缝违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）中5.1.12条)；联合厂房钢结构构件防火涂层相关资料不齐全(违反GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》中3.0.3.1条)；办公楼钢塑复合管批件资料不齐全(违反GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》中3.0.3.1条)；排水管灌水试验记录未见，底层排污管局部已隐蔽(违反DGJ32/J39-2006《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程—水暖卫生设备工程》中6.9.3.5条)。 |
| 监理单位及总监 |  |  |  |  |
| 序号 | 监理单位 | 总监 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 | 徐立峰 | 丁香路南侧、月季路西侧地块项目（9#-11#楼、13#楼、14#楼、小区变3、一期地下车库）施工总承包工程 | 监理规划中危大工程分部项无针对性，验收程序等未明确，违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.5.1条； 装配式混凝土结构部品部件吊装施工监理实施细则未见，违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（苏建质安〔2019〕378号）第二十七条； 建筑节能监理细则引用规范及原材料复试项目不正确，违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第4.1.2条；悬挑脚手架、施工电梯等安全细则专业工程特点不明确，缺盘扣架监理细则，违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第4.1.2、4.3.2条；总监代表不到岗，专监多人不到岗，监理人员变更手续不全，违反《江苏省房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理办法》（(省政府令89号)）第二十（一）条；旁站监理方案分部项项目不全，缺土方回填、卷材防水层细部构造处理、节能保温等旁站内容和要求，违反《关于印发<房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）>的通知》（建市[2002]189号）第二条；不合格项（8#房三层墙柱电渣压力焊）退场（割除后重新焊接）措施不闭合，且记录日期与不合格项台帐登记日期不符，违反《江苏省房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理办法》（(省政府令89号)）第二十（五）条；设计变更无监理通知单，违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）6.3.1条。 |