附件1

常州市2021年第二次建筑市场综合大检查综合表扬项目名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市儿童医院移址新建工程项目施工总承包 | 常州市儿童医院 | 常州第一建筑集团有限公司 | 闫昌建 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 符利勇 |
| 2 | 龙城大道西侧、横塘浜南侧（QL080530）地块项目勘察、设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化） | 常州市运河南岸置业有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 蒋凤阳 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 时卢文 |
| 3 | 劳动东路以南、优胜路以西（DN040315）地块（凤凰世纪广场）项目工程设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化） | 常州凤凰新城建设发展有限公司 | 常嘉建设集团有限公司 | 周春雷 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 陆明亮 |
| 4 | 常州青洋北路西侧、沪蓉高速北侧地块（QL-010107-4）（1#、2#商办楼及地下室）施工总承包 | 常州君天文化产业发展有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 谢军 | 江苏广景工程项目管理有限公司 | 周云江 |
| 5 | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块开发项目1#-6#楼、1#地下室施工总承包 | 常州中铭房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 吴少祥 | 常州建工项目管理有限公司 | 刘 凯 |
| 6 | 龙城大道西侧、竹林北路北侧（QL080524\QL080530-01\QL080535）地块项目7#楼~15楼、M-2#楼、M-3#楼、X-1#楼及二期地下车库建筑工程施工总承包 | 常州路劲美都房地产开发有限公司 | 江苏成章建设集团有限公司 | 戴卿 | 常州建工项目管理有限公司 | 阴霆 |
| 7 | 棕榈路以南、月季路以东地块建设项目建筑安装施工总承包工程（16#、20#~26#房、26-1#及相应地下室、23-1#开闭所） | 常州市科技街城市建设有限公司 | 金土地建设集团有限公司 | 蔡松华 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 董成烨 |
| 8 | 东南道路五十七西侧、二十一米河北侧（DN060602-02）地块项目1#~ 4#楼、5#小区变、6#~7#服务商业配套用房、8#门卫及地下车库建筑安装工程施工总承包 | 常州晋陵山河置业有限公司 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 钱勇 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 赵苏冰 |
| 9 | 常州市钟楼区公共卫生中心建设项目(常州市钟楼区公共卫生中心建设项目设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化））(园林绿化工程除外） | 常州市钟楼区卫生健康局 | 江苏武进建工集团有限公司 | 蒋小平 | 江苏三维项目管理有限公司 | 江正龙 |
| 10 | 青龙片区配套高中——青龙配套高中新建工程建筑施工总承包标段 | 常州市第一中学 | 江苏天启建设有限公司 | 王兴华 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 石剑锋 |
| 11 | 溧阳市御湖城东侧皇仑村（二期）地块建设工程（含A3航空自动化实验教学中心、A11民用航空、飞行技术实验教学中心、E6体育馆、东门卫、南门卫、东区体育场及室外附属工程 | 溧阳市栗里文旅投资发展有限公司 | 龙海建设集团有限公司 | 周瑜 | 溧阳市建设监理有限公司 | 王卫铭 |
| 12 | 燕山新区8-2#地块人才公寓项目——1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#地下车库 | 溧阳市惠江南置业有限公司 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 史莲 | 溧阳市建设监理有限公司 | 卢永龙 |
| 13 | 河海大学长荡湖大学科技园（一期）信息服务中心B2 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理委员会 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 韩龑 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 赵骏 |
| 14 | 城兴置业新建商住楼项目圣东福地花苑三期7#12#33#、车库用房、公厕、2#地下室 | 常州市城兴置业有限公司 | 江苏城东建设工程有限公司 | 李文安 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 路红萍 |
| 15 | 集成电路产业用房及配套设施项目一期施工总承包 | 常州承建半导体有限公司 | 江苏武新建设工程有限公司 | 钟涛 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 陈胜 |
| 16 | 常州大学西太湖校区建设项目图文信息中心施工总承包 | 常州大学 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 陈祥瑞 | 常州常建项目管理有限公司 | 皇甫国芳 |
| 17 | 常州市科教城人才公寓项目施工总承包 | 长江龙城科技有限公司 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 虞晓平 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 徐强 |
| 18 | 常州市新北区武夷山路西侧、新科中路北侧地块保障性安居工程项目二标段（7#房、8#房、11#房、12#房、15#房、18#房、3#小区变、7#小区变、1#中间变、2#门卫、地下车库（2-T以南及1-59以西）） | 常州黑牡丹置业有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 缪学平 | 江苏三维项目管理有限公司 | 张军苗 |
| 19 | 常州市新北区新龙实验学校新建项目（教学综合楼、体育后勤楼、地下车库、门卫） | 常州市新北区新龙实验学校 | 江苏武进建工集团有限公司 | 黄迪 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 王培祥 |
| 20 | 美林湖花园项目02地块一期1#~17#、27#、29#、南门卫、北门卫、地下车库（一期，AA轴至AAD轴；A1轴至B74轴；BA轴至BT轴）建筑工程施工总承包 | 常州市美林江南置业有限公司 | 常州第一建筑集团有限公司 | 陈小虎 | 常州常建项目管理有限公司 | 王志忠 |
| 21 | 横林中学建设项目 | 常州东方教育投资有限公司 | 常州三建建设有限公司 | 彭建军 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 左 军 |
| 22 | 横林镇顺通路东侧、312国道北侧地块(HL061208) 地产开发项目 | 常州市天悦置业有限公司 | 江苏天启建设集团有限公司 | 黄 俊 | 浙江烁基建设管理有限公司 | 杨 艳 |

附件2

常州市2021年第二次建筑市场综合大检查综合反面典型案例名单

| 序号 | 工程名称 | 主要存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶花路东侧、玉兰路南侧（CX030202-01地块）1#、2#、3#、4#、5#、6#小区变、保温层、地下室施工总承包 | 塑钢窗、石膏板报验资料未提供，自来水管保温未见材料报验及复试报告，电线未见材料报验及复试报告,现场已使用(违反了GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》中3.0.3.1条); 热水管保温厚度偏小，同一层消防箱内穿线型号规格不一(违反了建筑法第五十八条); 梁底蜂窝露筋未处理（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中8.1.2）； 临时用电线路随意敷设（违反《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）第7.1.2条）；用电器无末端开关箱（违反《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）第8.1.3条）；配电间堆放杂物、不通风（违反《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）第6.1.9条）；吊篮行程限位开关失效（违反《高处作业吊篮》第5.2.3条）；易燃易爆物品未分类存放（违反《建筑施工安全检查标准》第3.2.3.4条）。 | 常州和昱房地产开发有限公司 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 王健平 | 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 |  |
| 2 | 常州恒研精密模塑有限公司新建模具生产项目车间二 | 屋面泛水高度不符合图纸设计要求（违反《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第8.6.3条）；一层照明配电箱进箱电源管所用管材不符合设计要求（违反《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010第1.0.3条）；排水管检查口设置不符合设计要求（违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第3.1.2条）；生活给水冷水干管所用管材不符合设计要求（违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第3.1.2条）；电梯井口防护不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.2、4.2.3条。6、外脚手架操作层缺脚手板，缺安全平网、较多安全网未扎牢，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.2.4、9.0.11、9.0.12条）；底层移动脚手架不符合要求（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.4条）；进入房号安全通道不符合要求（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.13.3.6条）；现场有一导线架设在金属物（钢管脚手架及防护棚）上（违反《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.9条）；木工加工棚灭火器布置不到位（违反《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.2.3条）。 | 常州恒研精密模塑有限公司 | 江苏千本建设工程有限公司 | 刘辉 | / |  |
| 3 | 新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目 | 车间三外脚手架未按方案及规范要求搭设，连墙件设置偏少，外架门洞口位置未按规范要求加强设置（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.1、6.5.1）；车间三内侧砌筑脚手架未见专项方案，垂直剪刀撑设置不规范，未到架顶，作业层未满铺脚手板，临边防护设置不规范、缺失，违规在脚手架顶设置起重装置（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 第6.6.3）； 车间二钢结构屋面板待安装，安全绳已全部拆除，且未设置安全平网，上人爬梯拉结点设置偏少，且未设置到屋面安全平台（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.2：5）；检测车间井架平台防护门未设置，平台两侧未封闭，存在使用期间高坠风险（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.4）；开关箱内设置多处插座，控制多台设备（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.3）；检测车间埋地排水管灌水试验记录未提供，现场局部已隐蔽（违反DGJ32/J39-2006《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程—水暖卫生设备工程》中6.9.3.5条）；安装工程技术交底未见（违反DGJ32/J39-2006《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程—水暖卫生设备工程》中15.3.4.1条）；本工程设计交底未见，图纸学审记录中设计单位未盖章（违反《建设工程质量管理条例》第二十三条。）；车间二设计图纸“管道DN≤50丝扣连接，DN＞50沟槽卡箍连接”。现场消防管（DN65）采用丝扣连接不符合设计要求（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》(省政府令89号) 第十九条）；检测车间一层构造柱箍筋平直段长度不满足要求（违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.3.2.1）；检测车间一层楼梯转角处墙体拉结筋缺失（违反《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中8.2.3.2）；检测车间一层宽度超过300mm洞口上部未设置过梁（违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）3.3.6条规定）；车间三外墙实心砖墙体砌筑质量较差，灰缝厚薄不均，局部透明缝（违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）中5.1.12/5.3.2条)）。 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 中卓建设集团有限公司 | 史振权 |  |  |
| 4 | 扩建厂房建设项目1#车间建筑工程 | 农民工投诉网络不完善，未覆盖所有班组及工人（违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（施行）>的通知》第十一条）；劳务员未履职（违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（施行）>的通知》第十八条）；工地建设方未按月向施工方农民工工资专用帐户打入农民工工资专项资金（违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（施行）>的通知》第十六条）；权益告知有关维权电话公示牌错误（违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（施行）>的通知》第十条）；离退场工人未做结算单（违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（施行）>的通知》第十七条）；混凝土柱局部存在烂根现象（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.1条）；专项方案的审核人员不符合要求（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十一条）；未按照规定对需要验收的危大工程进行验收（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第二十一条）。 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 江苏勋汇建设工程有限公司 | 李云娟 |  |  |
| 5 | 别桥镇后周集镇北环路北侧一号地块开发项目后周龙城花园1#楼及附属工程 | 考勤表及工资发放表未公示，退场工人无结算凭证(违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（施行）>的通知》第十七条)；未签订劳动合同，部分未发放（违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（施行）>的通知》第十二条）；监理细则编制内容不全（违反《建设工程监理规范》第4.2.3款）；监理人员变更手续不全(违反《江苏省房屋建筑和市场基础设施工程质量监督管理办法》第二十（一）条、《建设工程监理规范》第3.1.2款）；监理日记记录内容不完整、不连续（违反《建设工程监理规范》第2.0.21款）；未按经审核的试块留置方案及规范要求留置混凝土同条件试块（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》第10.1.2条）；钢筋连接试验报告未向监理单位报验（违反《建设工程质量管理条例》第五章第三十七条）；施工资料签证不齐全不及时，检验批资料填写与工程实际不符，资料互相矛盾，水电原材料质保资料不齐全（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省人民政府令89号）第十九条）；构造柱箍筋未设置135度弯钩（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.3条 ）；9#楼未设置人行安全通道（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.4条）；电梯井、采光井未设置隔层防护（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》第3.2.1.2条）；接零保护线未使用多股同芯黄绿线（违反《施工现场临时用电安全技术规范》第7.2.1条）。 | 溧阳高科房地产开发有限公司 | 溧阳强盛建筑工程有限公司 | 罗更生 | 江苏高智项目管理有限公司 | 席科 |
| 6 | 奥祥房地产常州市钱资湖大道北侧、钱家路西侧地块项目悦湖新著花苑1#4#楼、配电房、地下室施工总承包工程 | 无《工程质量安全手册》宣贯培训记录（违反住建部《工程质量安全手册（试行）》（建质〔2018〕95号）7.1）；安全技术交底未按操作工序进行（违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十七条）；送检钢管壁厚与方案2.8mm不符（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.1.2）；外脚手架连墙件六跨一设与方案两步三跨不符（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.1条）；地库顶板临时防护搭设不符合要求（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第4.1临边作业 第4.1.1条）；阳台部位支撑系统与脚手架连接（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.5 条）；自制吊笼焊接不符合要求（圆钢吊环与螺纹钢焊接）（违反《起重机械吊具与索具安全规程》（LD48-93）5.1条）；1#楼烟道预留洞口未封闭（违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13高处作业3.13.3条5条）；楼梯段未设置防护栏杆（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.2 条）；1#楼室外土方放坡坡度不满足方案要求，且未硬化（违反《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）第10.4.6条）；部分板面收光不到位，平整度较差（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第8.3.2条）；模架体系问题较多，自由端过高，部分梁底立杆未设置，局部外架与内架相连（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.9.1条）；部分后浇带转角处止水钢板未交圈（违反《住宅工程质量通病控制标准》（DGJ32/J16-2014）第5.2.3条）；局部砼振捣不到位，存在蜂窝麻面现象（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）第8.1.2条）；部分工人工资发放与实际不符（违反《关于印发<常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）>的通知》第18条）。 | 常州奥祥房地产开发有限公司 | 湖北通商建设集团有限 公司 | 远征 | 江苏嘉丰工程咨询有限公司 | 邹建芳 |
| 7 | 缔成新建功能性材料生产项目车间二、仓库施工总承包 | 脚手架缺失扫地杆，断口处不符合规范要求，安全网未张设，缺少连墙件（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.3.2条、第6.6.5条、第9.0.12条、第6.4.2条）；门式操作平台作业层无防护（违反《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）第7.3.2条）；施工机具缺少开关箱，未形成三级配电两级保护（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 -2005第1.0.3条）；无钢管扣件复试检测报告（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第8.1.4条）；电箱周边未配消防设施（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3条）；移动操作平台搭设无方案（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第五条）；材料堆放无序，未按总平面布置堆放（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3条）；易起尘材料无防尘措施（违反《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013第4.2.7条）；项目部未进行自查自纠（违反《关于开展常州市2021年第二次建筑市场综合大检查的通知》（常住建{2021}235号文）；图纸会审纪要甲方未盖章，内墙材料变更无变更手续（违反建设工程质量管理条例第28条）；未见农民工工资支付台账（违反《保障农民工工资支付条例》第十五条）；农民工工资未足额发放（违反《保障农民工工资支付条例》第十二条）。 | 江苏缔成特材科技有限公司 | 江苏源正建设工程有限公司 | 刘家磊 |  |  |
| 8 | 年产1万套农机具项目（车间一）施工总承包 | 劳务员未在有关劳务管理资料上签字（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十八条）；农民工工资台账存在代签字现象（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）；同条件养护记录未见，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第10.1.2条；板筋弯折后平直段长度达不到规范要求，违反《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1第92页；同条件试块管理混乱，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录C C.0.1条；未见班组活动记录（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条）；岗前培训无照片（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；未见文明施工创建计划、文明施工投入票据无收集（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；未见钢管、扣件检测报告（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.3.3）；高支模未按方案进行搭设、高支模未验收（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》苏建质安﹝2019﹞378号第三十一条）；电梯井部位临边防护未设置（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1）；脚手架未设置踢脚杆（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.2）；灭火器配置不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）。 | 常州恒基实业投资有限公司 | 常州市群一建筑工程有限公司 | 蔡文姬 |  |  |
| 9 | 新建年产5000吨不锈钢系列复合管道项目研发车间、门卫施工总承包 | 分包合同未签订（违反《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》）。农民工投诉网络图未建立（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；劳务员未在有关劳务资料签字（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十八条）；未动态建立农民工花名册、未办理实名制考勤系统录库和考勤管理（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；劳动合同签章不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十二条）；银行代发资料未见（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十八条）；检测计划、方案未见，违反了常住建（2021）26号文件 第四条规定；未有材料取样、送检台账，违反了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 第3.0.4条规定；砼试块未评定，违反了《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107第2.0.6条规定；项目经理签字代签，违反了《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 第3.0.6条规定；现场未见同条件试块，违反了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 第C.0.1-3条规定；交底针对性不强（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册（违反《建筑施工特种作业人员管理规定》建质﹝2008﹞75号第二十二条）；未编制教育培训计划、未落实人员岗前培训教育（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条）；扬尘百日攻坚未落实（违反《常州市扬尘污染防治管理办法》）；高支模两次浇筑、有一次未验收（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》苏建质安﹝2019﹞378号第三十一条）；脚手架未按方案或规范搭设（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.3.3）；电气元件不齐全（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2）；防火重点部位消防措施不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）。 | 常州茂源净化包装材料有限公司 | 江苏万捷建设工程有限公司 | 刘嘉涛 |  |  |
| 10 | 年产1200万只电机端盖加工项目2#厂房施工总承包 | 农民工投诉网络图建立不完善（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十一条）；劳务员未在有关劳务管理资料签字（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十八条）。农民工入库信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第二章第七条）；考勤表及工资发放表未公示（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三章第十七条）；项目经理签字存在代签，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 第3.0.6条；试块送检记录登记不及时、不齐全，违反《建设工程质量管理条例》第四章第三十一条；综合检测方案未见，违反《省住房城乡建设厅关于实行建设工程质量检测综合报告制度的通知》苏建规字〔2020〕8号文件第四章要求；抽查6圆、10圆钢筋内径不符合要求，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2.2条；构造柱植筋偏少，违反《建设工程质量管理条例》第四章二十八条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.1.1条；箍筋间距过大，违反《建设工程质量管理条例》第四章二十八条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.1.1条；安全资料中项目经理、公司总工有代签字现象（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条）；文明费用投入清单中票据未收集（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；落地卸料平台、塔吊安装（危大工程）验收记录中公司总工未签字（违反《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》苏建质安﹝2019﹞378号第三十一条）；室内脚手架和门式脚手架无专项方案（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第1.0.3和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010第1.0.3）；外脚手架连墙件少、内脚手架无连墙件或抛撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.2）；门式脚手架无围栏（违反《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010第7.3.2）；钢平台锚固使用单螺帽（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.4.1）；临边洞口防护不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1）；导线随意拖地（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.1）；施工作业面无消防措施（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）；材料堆放无序（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）；宿舍中使用大功率电器、液化气（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.2和6.3.3）。 | 焜月电器科技（常州）有限公司 | 常州华虹建设有限公司 | 陈春妹 |  |  |
| 11 | 太阳能热水器传感器生产项目车间 | 未要求开展自查自纠并做好受检准备（违反《关于开展常州市2021年第二次建筑市场综合大检查的通知》第四条）；检查期间建设单位和总承包单位无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户等有关资料（违反《保障农民工工资支付条例》第二十四、第二十六条）。 | 常州市万翔车辆部件有限公司 | 江苏红战建设工程有限公司 | 范庆 |  |  |
| 12 | 万悦湾置业（常州）有限公司悦蓉雅苑建设项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、小区变一、小区变二及地下室 | 建设单位未按规定向农民工工资专户拨付资金（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十六条）；桩基专业分包合同签订不规范，农民工工资委托支付协议未明确双方责任人（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第三、十七条）；农民工投诉网络图未涵盖桩基工程（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十一条）；桩基工程的农民工劳动合同签订不规范，未约定薪酬，考勤未公示，未及时编制农民工工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十二、十七条）；未及时为农民工办理实名制银行卡，未及时代发农民工工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十五、十七条）；农民工维权告知牌中最低工资公示错误，未明确工资发放日期（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十条）；项目管理人员均未到岗、管理体系不健全、资料存在代签现象等问题（违反《注册建造师管理规定》第二十六条，违反《建设工程项目管理规范》GBT 50326-2017第4.1.7条）；水电安装工程无施工方案（违反《建设工程项目管理规范》〉GBT 50326-2017第4.6.1条）；水电资料不同步、现场已用部分不同批号钢筋未见复验报告（违反《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第3.03、3.06条）；现场已加工箍筋弯钩平直长度小于10d（违反《建筑法》第五十八条）；1#房塔吊只有二级配电（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第1.0.3 1条）；总配电房照明、应急灯缺PE线（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.2.1 1条）；施工现场灭火器数量不足（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.1条）；道路泥土浮浆清理不到位（违反《常州市扬尘污染防治管理办法》常州市人民政府令 第14号第二十四条）；生活区木料、材料堆放较多，消防器材配置不足（违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.1条）。 | 万悦湾置业（常州）有限公司 | 南京永业建筑安装有限公司 | 曹知良 | 江苏尚田工程项目管理有限公司 | 龚伟国 |

附件3

常州市2021年第二次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 项目经理 |
| 1 | 坤鼎生命科技智造园1#—16#建筑工程施工总承包 | 江苏成章建设集团有限公司 | 马优 |
| 2 | 新西路南侧、礼河西侧（ZQ030810-01)地块开发项目1#~5#楼、S1#小区变、S2#~S3#服务商业配套用房、门卫、小区变及地下车库建筑安装施工总承包 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 曹申杰 |
| 3 | 北大街东侧D地块建设项目1#楼、2#楼、3#楼、地下室、保温层施工总承包 | 常州二建建设有限公司 | 朱文高 |
| 4 | 工业互联网科创中心A楼、B楼、C1楼、C2楼、C3楼、地下室施工总承包 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 马加宏 |
| 5 | 常州市钟楼区邹区镇卫生院（常州市邹区镇卫生院改扩建一期工程施工总承包） | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 陈汉忠 |
| 6 | 名力纺织厂及周边地块项目C区二期一标段项目20#、26#及地下车库二期（地下车库一层Q轴以南、地下车库二层Q轴以南）施工总承包(安全单项） | 江苏武进建工集团有限公司 | 桑建刚 |
| 7 | 苏南智城商业中心项目（苏南智城商业中心项目设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）项目） | 常州三建建设有限公司 | 金文杰 |
| 8 | 常州市实验小学与田家炳初级中学一体化改造工程新建教学综合楼(含地下室及人防地下室) | 常州三建建设有限公司 | 陈昌永 |
| 9 | 劳动中路南侧、东南道路四十五西侧（DN040417）地块项目1#楼、2#楼、3#楼、S1#楼、小区变1、门卫M1、门卫M2、地下车库施工总承包 | 常州二建建设有限公司 | 郭文祥 |
| 10 | 上药集团常州药业股份有限公司商务中心项目（上药集团常州药业股份有限公司商务中心办公楼（A、B楼）及地下车库（一期））施工总承包 | 江苏城东建设工程有限公司 | 羊经伟 |
| 11 | 华日升国际灯饰广场及创智园项目（1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、地下室、保温层） | 常州第一建筑集团有限公司 | 杨帆 |
| 12 | 常州市钟楼区青少年活动中心项目建筑安装工程施工总承包 | 江苏常金建设工程有限公司 | 荆国忠 |
| 13 | 青龙西路、龙城大道交叉口西北角地块建设工程圆心垺新寓 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 刘栋 |
| 检测机构 |  |  |  |
| 1 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |  |  |
| 2 | 江苏城工建设科技有限公司 |  |  |
| 3 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 |  |  |
| 4 | 江苏申达检验有限公司 |  |  |
| 混凝土企业 |  |  |  |
| 1 | 常州博爱市政建材有限公司 |  |  |

附件4

常州市2021年第二次建筑市场综合大检查单项反面典型案例名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目 经理 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏诚轩建设工程有限公司 | 施国富 | 江苏巨弘捆带制造有限公司新建铝锌钢带、高强度捆带、机械零部件生产线项目（车间一）施工总承包工程(安全单项） | 脚手架缺扫地杆及垂直剪刀撑（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.3.2条）；进出口未设置安全防护棚（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.1.4条）；门洞设置不符和规范要求（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.5.2、6.5.4条）；随意截断模板架立杆（违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.10条）；脚手架立面密目网封闭不严（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.12条）。 |
| 2 | 江苏江中集团有限公司 | 沈永志 | 江苏思源变压器有限公司新建柔性输电及智能变压器生产项目——江苏思源变压器有限公司新建柔性输电及智能变压器生产项目（变压器联合厂房、办公楼、食堂辅助用房、净油站、消防泵房及水池、化学品库、门卫）建筑工程施工总承包 | 精装修设计图纸未审图即施工（违反《建设工程质量管理条例》第十一条）；屋面未做蓄水试验即进入下道工序（违反《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第3.0.12条）；部分吊顶板材料未采用阻燃材料，不符合图纸设计要求（违反《建设工程质量管理条例》第二十八条）；钢结构与综合支架相连接处未及时完成防火涂料，不符合设计要求（违反《建设工程质量管理条例》第二十八条）；混凝土梁涨模剔凿后松动、裂缝严重（违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.2.2条）。 |
| 3 | 常富建设集团有限公司 | 鲍志如 | 常州市润腾超声波科技产业园项目（一车间、二车间、三车间（消防水池）、四车间、五车间、门卫） | 3#房3层外脚手架拉锚整排拆除，其他部位外脚手架操作层脚手板缺失（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第9.0.13、6.2.4条）；3#房5层电梯井立面防护不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.2、4.2.3条）；现场移动脚手架不符合要求（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.1.4条）；物料提升机楼层部位接料平台口缺防护门（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.5条）；现场有一导线架设在金属物（脚手架及防护棚）上（违反《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第7.2.9条）；总配电间柜门上电气连接线已断（违反《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.13条）；安全动态管理（日）检查表（非2017版标准化管理资料）无安全员签字（违反《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011第12.0.4.4条）；安全（周）检查记录表无整改闭合记录（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3.4条）；电工、焊工、架子工上岗证已超过有效期未更新（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.4.2条）。 |
| 4 | 江苏七雄建设工程有限公司 | 张鑫 | 焦溪中心河东侧、舜湖路北侧地块（ZL060210）项目车间 | 总配电柜无可视式隔离开关、并不配电箱中保护零线未通过PE 线端子板（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.11条、 5.2.1）； 现场电线随地乱拖未架空（违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）5.2.1）；扣件钢管外脚手架未张挂安全防护立网、铺设竹笆片、缺少连墙件（违反《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）8.2.3、5.2.8、11.1.5）； 高大支模支撑架未验收合格，现场已铺板(违反住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条)；支模支撑架仅单侧设置剪刀撑（与方案不符）(违反住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条)；超过10m支模架未设置安全平网(违反《建筑施工安全检查标准》第3.7.4条)；支模架步距方案与现场实际不符(违反住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条)；架体操作面未设置安全防护措施(违反《建筑施工安全检查标准》第3.7.4条)。 |
| 监理单位及总监 |  |  |  |  |
| 序号 | 监理单位 | 总监 | 项目名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏宝基建设项目管理有限公司 | 周安雅 | 常州市威尔莱炉业有限公司新建户外火盆生产项目-1#车间施工总承包 | 现场材料使用报验时间早于复试报告合格时间，专业监理工程师未认真审核就签字确认（违反《建设工程监理规范》GB50319-2013中的3.2.3-5条）；混凝土浇筑报审表安装专业监理工程师未签名，个别检验批未签署验收日期（违反《建设工程监理规范》GB50319-2013中的3.2.3-6条）；施工方案报审表总监理工程师未签署意见，施工进度计划表总监理工程师未签名（违反《建设工程监理规范》GB50319-2013中的3.2.1-6条）；现场安全通知单及回复未附整改图片，未履行《江苏省建设工程监理现场用表第六版》A.0.10监理通知单类应匹配相应图片为附件的要求的职责，且通知单内容与现场的安全巡查记录内容不符，巡查记录不能反应现场真实状况；现场违规使用小型电动运输机械，监理单位未采取有效管控措施（违反常住建（2021）10号文规定）。 |
| 检测机构 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 存在问题 |  |  |
| 1 | 常州市金坛区建筑科学研究院有限公司 | 年度内能力验证成绩较差，钢筋留样不规范，防水材及管材试验室无温湿度控制设备，检测人员操作考核不合格等检查情况较差。 |  |  |