2022年常州市瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年5月至8月，常州市市场监督管理局委托南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）(委托书编号：D20220500301)，对常州市实体店的瓶装液化石油气调压器产品进行了定期监督抽查。本次计划抽取14批次，实际抽取8批次。检验依据为GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》。经检测，合格7批次，不合格1批次，合格率为87.5%。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

瓶装液化石油气调压器（以下简称调压器）俗称减压阀、调压阀等，定义为在进口压力、流量和温度范围内，始终保持出口压力处于预设范围内的装置。其体积小，价格不高，但安全作用却非常重要。调压器在燃气系统里主要起到串联液化石油气钢瓶和燃气终端的重要作用，钢瓶里的高压气体要经过调压器减压稳压后才能供燃气灶具，燃气热水器等各种燃气终端产品安全使用。

（二）产业概况

1、产品管理及产业分布

2018年9月23日，国务院发文《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》（国发〔2018〕33号），取消了燃气器具（含燃气软管）等14类工业产品生产许可证管理。要求对取消工业产品生产许可证管理的产品，要切实加强事中事后监管，并采取支持措施，鼓励企业开展自愿认证。目前，燃气具配件产品处于没有生产许可证，没有强制性产品认证监管的境地。

我国目前主要的调压器生产企业大约在50家左右，基地在浙江省慈溪、余姚一带，大多数是小微企业，年产量1亿只以上，产值大约10亿元，占全国产量的60%以上，江苏、广东、福建也有部分生产企业。江苏省内零星几家生产企业在江阴市。苏州市内无瓶装液化石油气调压器生产企业；

2、主流品牌

目前市面上的调压器主流品牌有博特曼、东鼎、璐美、万美、创尔特等，主要销售渠道为城镇五金店、日杂店等，部分地区的液化气公司、城镇生活超市也有销售，同时在淘宝、阿里巴巴等主流电商平台也有销售。

燃气公司销售的产品相对把控较严，质量较好。而五金、日杂店等产品质量良莠不齐。但由于近年来由于调压器质量造成的燃气事故频发，故不少地方的燃气公司为规避风险，开始停止销售此产品。

三、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共14批次，实际抽到样8批次，均在实体店完成抽样，具体情况见表1。

表1液化石油气调压器样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶装液化石油气调压器 | 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店 | 购样 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 8 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查涉及的检验检测项目、方法和评定依据见表2。

表2 GB 35844-2018液化石油气调压器检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶装液化石油气调压器 | 结构 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | / |
|  | 调压器气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | / |
|  | 手动关闭机构气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | / |
|  | 关闭压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | / |
|  | 出口压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | / |
|  | 机械强度-耐冲击性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | / |
|  | 机械强度-耐压性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | / |
|  | 机械强度-连接接头机械强度 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | / |

四、监督抽查结果分析

本次抽检任务计划抽取14批次，需对以往不合格店铺进行追踪抽查，实际抽取8批次，覆盖常州6个区（市），其中天宁区1批次、 溧阳市1批、武进区2批、金坛区1批、新北区1批、经开区2批，本次未能在钟楼区抽到样品；合格7批次，合格率为87.5%。不合格项目为：结构项目、关闭压力项目和出口压力项目。

- 综合分析

1、按抽样领域

表3 不同抽样领域产品合格率统计

| 抽样领域 |  | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体店 （流通领域） | 专卖店、便利店或杂货店 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
| 合计 |  | 8 | 7 | 1 | 87.5% |

本次抽查8批次样品均来源于专卖店、便利店或杂货店，本次抽查合格率为87.5%，较往年有较大的提升，考虑到该产品为燃气安全用配件，仍需要加强监管和引导。

2、按价格区间

表4 不同价格区间产品合格率统计

| 价格（元） | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-30元 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 30元（含）以上 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 合计 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |

从上表可以看出瓶装液化石油气调压器单价价格波动较大，产品售价低于30元的减压阀产品抽检均不合格，产品价格高于30元产品，质量相对较高，本次抽查过程中发现价格低廉的产品存在三无问题，急需加强对中低端产品的监管和引导。

4、按抽样地区

表5 不同抽样地区合格率统计

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 金坛区 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | 武进区 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 4 | 新北区 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | 天宁区 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | 经开区 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 8 | 7 | 1 | 87.5% |

本次实际抽取8批次，覆盖常州6个区（市），其中天宁区1批次、 溧阳市1批、武进区2批、金坛区1批、新北区1批、经开区2批，其中武进区合格率50%,其余区（市）合格率均为100%。考虑每个区仅抽到1-2批次，结果有一定的片面性，减压阀产品涉及燃气安全，需要加强监管和引导。

（二）检验检测项目分析

本次抽检任务检测项目包括：结构、调压器气密性、手动关闭机构气密性、关闭压力、出口压力、机械强度-耐冲击性、机械强度-耐压性、机械强度-连接接头机械强度。从本次检测的结果来看，不合格项目为：结构、关闭压力和出口压力。

1、结构项目

在所抽查的8批次样品中，有1批次样品的结构项目不合格。其中主要不合格原因是调压器未对设定状态的调节部件进行封固，照成用户能够随意对调压器的出口压力进行调节。不合格原因主要是企业对标准中对该项目不重视，未按标准要求生产。

2、关闭压力

在所抽查的8批次样品中，有1批次样品的关闭压力项目不合格。关闭压力是指调压器在进口压力范围内，关闭调压器出口阀门，当流量等于零时，调压器出口所达到的稳定压力值。关闭压力过大可能会照成调压器泄漏，从而产生安全隐患或发生燃气安全事故，有较大的安全风险。不合格原因主要是调压器的调压组件设计和膜片的质量问题导致的。

3、出口压力

在所抽查的8批次样品中，有1批次样品的出口压力项目不合格，为出口压力超过标准要求。出口压力分为最大出口压力和最小出口压力，是调压器在进口压力范围内，10%-100%流量范围内，调压器的最高和最低出口压力值。出口压力项目不合格，出口压力偏大会导致燃气用具进口压力过高，从而产生安全隐患或发生燃气安全事故，有较大的安全风险。出口压力偏小会导致燃气用具进口压力过低，影响使用性能。不合格原因一是调压器的未按标准要求进行设计，二是调压器的调压组件设计和膜片的质量问题。

五、消费提示

（一）购买时的常识

1、在选购燃器具配件产品时可以通过观察产品包装、标志和外观来大致辨别产品质量，通常情况下优质燃器具配件产品其外包装材料结实、说明书与合格证等附件齐全、印刷内容清晰，产品整体结构稳固且份量较重、板材较厚、加工精良、边角处光滑无毛刺。

2、消费者在选购燃气具配件时，尽量选购市场占有率比较大的知名品牌，售后服务网络比较完善，当产品出现一些故障维修方便及时。不能贪图便宜，导致存在安全隐患。

（二）使用时的常识

提醒使用者严格按照产品的安装使用说明书进行安装，如安装位置是否通风、连接位置是否到位等均要注意。使用前一定要详细阅读使用说明书，并牢记里面的注意事项。

使用者对于燃气具配件需要定期检查是否存在泄漏，并且按产品要求定期更换。