附件2

常州市技工学校消防安全隐患排查情况汇总表

江苏省常州技师学院：

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部分防火门缺少闭门器、顺序器 | 增设闭门器、顺序器 |
| 2 | 二楼东侧办公室门开在了疏散楼梯间 | 换防火门或者实墙封堵 |
| 3 | 部分安全出口设置挡鼠板影响疏散 | 清除挡鼠板或重新设置区域功能 |
| 4 | 二楼通道处设置铁栅门影响疏散 | 拆除 |
| 5 | 一楼楼梯间堆放杂物，设置杂物间且未作防火分隔 | 清除杂物或设置防火分离 |
| 6 | 二楼东侧楼梯间开窗破坏防火分隔 | 做好防火分隔 |
| 7 | 二楼食堂安全出口门开启方向错误 | 调整方向 |
| 8 | 食堂部分疏散指示标志不亮 | 修缮或重新设置 |
| 9 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |

常州交通技师学院：

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消控主机故障 | 及时修缮 |
| 2 | 二楼疏散通道上堆放杂物 | 及时清除 |
| 3 | 消防泵控制柜放在手动按钮 |  |
| 4 | 消防电话故障 |  |
| 5 | 地下室常闭式防火门被拆除 | 重新建立 |
| 6 | 电切后疏散指示标志和汽车充电桩未断电 | 修缮更新 |
| 7 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |

常州冶金技师学院：

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺疏散指示标识 | 更换电源车指示牌 |
| 2 | 宿舍楼梯处有铁门 | 及时拆除，畅通消防逃生通道 |
| 3 | 微型消防站内装备简陋 | 消防柜要保持常开状态，配置足量消防战斗服，保证灭火救援要求防火服。微型消防站应点检，设置应急小组组织架构图，定期演练 |
| 4 | 消控室缺持证消控员，操作不熟练 | 持证上岗人员，常规要求至少配备4人，2人一组，确保24小时有人值守。 |
| 5 | 宿舍楼安装有防盗窗 | 及时拆除，畅通消防逃生通道 |
| 6 | 小卖部大门上方缺安全出口标志、应急照明灯 | 在出入大门上方处设置安全出口提示标志和应急照明灯 |
| 7 | 小卖部仓库（搭建构筑物）墙壁为铁皮材质，且紧挨着学生宿舍 | 铁皮墙改为砖混实体或岩板材质墙 |
| 8 | 小卖部仓库内插座缺地线；外墙上电箱不防水 | 检查插座、规范正确接线；电箱更换为室外防水防潮IP55电箱或加盖整体防护罩 |
| 9 | 食堂插座火、零线接错 | 检查插座、规范正确接线 |
| 10 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |

常州航空技工学校（奔牛校区）：

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山涛楼微型消防站有锁扣，内无消防战斗服；无点检表，无应急小组组织架构图，无演练记录 | 消防柜要取消锁扣，保持常开状态，配置足量消防战斗服。微型消防站应点检，设置应急小组组织架构图，定期演练 |
| 2 | 学校树人楼内应急出口指示不规范 | 应按照每20米一个连续性设置，安装位置在1米以下；通道出口处要有明显安全出口标示 |
| 3 | 食堂内应急照明明显不足 | 备足应急照明灯，确保亮度。 |
| 4 | 食堂、冷库处有明显塑制易燃材料 | 更换阻燃材料 |
| 5 | 宿舍灭火器不足 | 要确保每2到3个宿舍一组 |
| 6 | 宿舍楼无一键警报装置 | 每栋宿舍楼安装一键警报，确保发生火灾值班人员能第一时间警示疏散学生，尤其是夜间能及时唤醒。 |
| 7 | 宿舍电表盖破损 | 维修破损电表，防止火花溅出 |
| 8 | 女生宿舍走廊内应急出口指示不规范 | 应按照每20米一个连续性设置，安装位置在1米以下；通道出口处要有明显安全出口标示 |
| 9 | 有一栋宿舍防盗窗未拆除 | 建筑物防盗窗要拆除，确保逃生无障碍 |
| 10 | 部分应急出口标识为荧光牌，夜间辨识度低 | 更换电源车指示牌 |
| 11 | 配电箱门未跨接地线 | 跨接地线 |
| 12 | 疏散演练需加强 | 组织疏散演练、灭火器使用培训，加强学校附近奔牛消防救援站日常联系 |
| 13 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |

常州航空技工学校（殷村校区）：

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消控室值班人员不足 | 持证上岗人员，常规要求至少配备4人，2人一组，确保24小时有人值守。 |
| 2 | 消防喷淋无压力 |  |
| 3 | 消防泵控制柜放在手动按钮；地下泵房水泵均处于关闭，消防水阀内水压为零 | 加强业务培训 |
| 4 | 楼顶实验消火栓被封堵 | 及时改建拆除到位 |
| 5 | 室内消火栓无水 |  |
| 6 | 食堂入口处防火门闭门器缺失 | 及时设置 |
| 7 | 宿舍区门禁系统与烟雾传感器需保持联动 |  |
| 8 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |

常州工贸高级技工学校：

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍内消防设施不全，缺少烟雾报警装置，灭火器设置密度不够 | 设置宿舍烟雾报警装置，增加灭火器数量 |
| 2 | 电线电路布局不规范，电线裸露在外，存在引起室内易燃物品火灾隐患 | 规范校内电线电路铺设 |
| 3 | 食堂使用罐装液化气，离学生就餐地点较近，存在安全隐患等问题。 | 重点加强整改，提交整体整改方案 |
| 4 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |

常州科技经贸技工学校（天宁校区）：

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新增疏散指示标志高度设置过高 | 保持疏散指示标志距离地面30cm-50cm |
| 2 | 食堂后厨内未配备灭火器 | 每个后厨内配备1组4kg二氧化碳灭火器 |
| 3 | 食堂后厨疏散门未朝疏散方向开启 | 后厨门应朝疏散方向开启 |
| 4 | 宿舍内未设置微型消防站 | 学生公寓属人员密集场所，重点防火部位，需设微型消防站 |
| 5 | 食堂大厅微型消防站无点检表，无应急小组组织架构图，无演练记录 | 微型消防站应点检，设置应急小组组织架构图，定期演练 |
| 6 | 食堂大厅微型消防站内消防战斗服不符合国家标准 | 更新微型消防站内消防战斗服，保证灭火救援要求 |
| 7 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |
| 8 | 学生公寓（东侧）室内消火栓系统水压不足 | 建议选择合适位置使用高位水箱提供临时高压 |
| 9 | 学生公寓（东侧）未设置封闭楼梯间 |  |
| 10 | 学生公寓（东侧）设置防盗窗 | 要及时拆除 |
| 11 | 学生公寓（东侧）未设置自动喷水灭火系统 |  |
| 12 | 校区内室外消火栓设置数量不足，食堂缺少室内消火栓 | 及时增设 |
| 13 | 现场各建筑物内无楼层应急疏散图，无厂区总平面疏散图 | 在建筑物各楼层，厂区明显位置张贴应急疏散图 |
| 14 | 女生宿舍存在占用防火间距的临时建筑 | 拆除 |
| 15 | 女生宿舍存在部分塑料扣板吊顶 | 及时更换阻燃材料 |
| 16 | 北侧学生公寓、西侧男生宿舍各缺少一部疏散楼梯 | 及时增设 |
| 17 | 市政消火栓进水管网不符合要求 | 及时规划建设 |
| 18 | 部分疏散指示标志不亮 | 及时修缮、更换 |
| 19 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |

常州科技经贸技工学校（溧阳校区）：

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食堂大厅疏散指示线路被遮挡 | 移走遮挡物品 |
| 2 | 食堂楼上布置有学生宿舍 | 宿舍建筑内不应设置使用明火、易产生油烟的餐饮店。学校宿舍建筑内不应布置与宿舍功能无关的商业店铺。 |
| 3 | 宿舍楼二楼室内消火栓缺水带 | 设置消防水带 |
| 4 | 宿舍楼西侧疏散楼梯上锁 | 去除疏散楼梯门锁 |
| 5 | 消火栓泵未打开电源 | 保证电源24小时打开 |
| 6 | 校方人员对消防设施操作不熟练，现场进行培训整改 | 加强日常培训和消防应急演练 |
| 7 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |

常州天正技工学校

| 序号 | 隐患描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 女生宿舍楼一层南侧房间设置不锈钢栅栏 | 及时拆除 |
| 2 | 厨房间与学生就餐区防火分隔不到位 | 建立分隔 |
| 3 | 食堂一层西侧楼梯间防火门闭门器损坏 | 及时修缮 |
| 4 | 女生宿舍楼一个疏散指示标志不亮 | 进行修缮、更换 |
| 5 | 女生宿舍楼疏散楼梯间窗户外设置不锈钢栅栏 | 及时拆除 |
| 6 | 女生宿舍楼个别学生宿舍吊顶使用塑扣板材料 | 及时更换选用阻燃材料 |
| 7 | 女生宿舍楼楼层卫生间吊顶使用塑扣板材料 | 及时更换选用阻燃材料 |
| 8 | 食堂后厨未配备灭火毯 | 后厨油锅位置配备与油锅口径匹配的灭火毯 |
| 9 | 食堂后厨灭火器配置不佳 | 将干粉灭火器更改为二氧化碳灭火器 |
| 10 | 消防泵间无点检表，无灭火器 | 消防泵间设置点检表进行点检，设置至少1组4kg干粉灭火器 |
| 11 | 学生宿舍二楼不满足双向疏散要求 | 增加疏散楼梯，确保至少有2个以上疏散方向 |
| 12 | 校区内无微型消防站 | 在食堂、宿舍等重点防火部位设置微型消防站 |
| 13 | 消防台账未按照重点消防安全单位台账要求建立 | 按照消防安全重点单位建立相应台账 |